## YXKK 6KV
YXKK系列（6KV）高压三相异步电动机技术数据
型号 | 额定功率（kW） | 定子电流（A） | 额定转速（r/min） | 效率（%） | 功率因数（cosψ） | 最大转矩额定转矩 | 堵转转矩额定转矩 | 堵转电流额定电流 | 电动机转动惯量 |  | 概量（kg)
[9 empty] | 电机 Jm （kg·m2） | 允许负载 J (kg·m2）
YXKK3553-2 | 220 | 26.7519 | 2967 | 93.1 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 2.7 | 22 | 2240
YXKK3554-2 | 250 | 30.3673 | 2968 | 93.2 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3 | 24 | 2320
YXKK3555-2 | 280 | 33.9385 | 2970 | 93.4 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.4 | 26 | 2400
YXKK3556-2 | 315 | 38.0586 | 2970 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.6 | 27 | 2470
YXKK4001-2 | 355 | 42.3024 | 2973 | 93.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.3 | 30 | 2940
YXKK4002-2 | 400 | 47.5129 | 2973 | 94.2 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.7 | 32 | 3000
YXKK4003-2 | 450 | 53.3388 | 2975 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.5 | 34 | 3080
YXKK4004-2 | 500 | 59.0775 | 2976 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.8 | 35 | 3140
YXKK4005-2 | 560 | 66.0274 | 2977 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 7.1 | 38 | 3220
YXKK4501-2 | 560 | 66.0274 | 2978 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 9.4 | 40 | 4220
YXKK4502-2 | 630 | 73.3497 | 2978 | 95 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 10.8 | 44 | 4450
YXKK4503-2 | 710 | 82.5771 | 2977 | 95.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 11.8 | 46 | 4680
YXKK4504-2 | 800 | 92.8493 | 2976 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 12.4 | 48 | 4920
YXKK4505-2 | 900 | 104.2367 | 2974 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 12.8 | 50 | 5170
YXKK5001-2 | 900 | 104.2367 | 2977 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 17.2 | 73.4 | 5490
YXKK5002-2 | 1000 | 115.8186 | 2978 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 19.1 | 85 | 5700
YXKK5003-2 | 1120 | 129.5811 | 2978 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 21.1 | 93 | 5910
YXKK5004-2 | 1250 | 144.3199 | 2979 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 23 | 101 | 6130
YXKK5005-2 | 1400 | 159.6348 | 2979 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 24.3 | 105 | 6360
YXKK560S1-2 | 1400 | 159.6348 | 2978 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 39.8 | 106 | 6900
YXKK5601-2 | 1600 | 182.2497 | 2979 | 96 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 42.2 | 107 | 7160
YXKK5602-2 | 1800 | 205.031 | 2981 | 96 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 46.4 | 108 | 7420
YXKK5603-2 | 2000 | 227.3386 | 2981 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 47 | 109 | 7680
YXKK630S1-2 | 2000 | 227.3386 | 2981 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 47.4 | 110 | 9610
YXKK6301-2 | 2100 | 238.7055 | 2982 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 49.2 | 112 | 9820
YXKK6302-2 | 2240 | 254.3548 | 2982 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 51.7 | 114 | 10070
YXKK6303-2 | 2350 | 266.8454 | 2982 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 54.5 | 117 | 10270
YXKK6304-2 | 2500 | 283.5836 | 2982 | 96.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 57.1 | 120 | 10470
YXKK6305-2 | 2650 | 300.5987 | 2982 | 96.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 60 | 123 | 10670
YXKK6306-2 | 2800 | 317.6137 | 2982 | 96.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 63.2 | 126 | 10870
YXKK6307-2 | 2900 | 328.957 | 2982 | 96.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 66.5 | 128 | 11040
YXKK6308-2 | 3150 | 356.9451 | 2983 | 96.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 69.8 | 131 | 11390
YXKK3551-4 | 185 | 22.4477 | 2983 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3 | 68 | 2470
YXKK3552-4 | 200 | 24.2418 | 2983 | 93.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3.4 | 78 | 2520
YXKK3553-4 | 220 | 26.6375 | 1487 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3.8 | 88 | 2570
YXKK3554-4 | 250 | 30.2375 | 1487 | 93.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4.2 | 97 | 2620
YXKK3555-4 | 280 | 33.4365 | 1487 | 93.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4.6 | 102 | 2680
YXKK3556-4 | 315 | 37.576 | 1487 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5 | 107 | 2730
YXKK400S2-4 | 280 | 33.4365 | 1487 | 93.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5.8 | 108 | 2800
YXKK400S1-4 | 315 | 37.576 | 1487 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6 | 120 | 2870
YXKK4001-4 | 355 | 42.2574 | 1487 | 94 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6.2 | 133 | 2920
YXKK4002-4 | 400 | 47.5129 | 1487 | 94.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6.5 | 147 | 2995
YXKK4003-4 | 450 | 53.3388 | 1487 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7 | 161 | 3045
YXKK4004-4 | 500 | 59.2026 | 1487 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7.5 | 170 | 3145
YXKK4005-4 | 560 | 66.1668 | 1487 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8 | 175 | 3215
YXKK450S1-4 | 500 | 59.2026 | 1487 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 10 | 178 | 3850
YXKK4501-4 | 560 | 66.1668 | 1487 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 11 | 197 | 4010
YXKK4502-4 | 630 | 74.2808 | 1487 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 12 | 218 | 4170
YXKK4503-4 | 710 | 83.6252 | 1487 | 95 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 13 | 241 | 4330
YXKK4504-4 | 800 | 92.8493 | 1487 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 14 | 250 | 4510
YXKK4505-4 | 900 | 104.346 | 1487 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 15 | 261 | 4670
YXKK500S1-4 | 800 | 92.8493 | 1489 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 22 | 266 | 5540
YXKK5001-4 | 900 | 104.346 | 1489 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 24 | 290 | 5670
YXKK5002-4 | 1000 | 115.8186 | 1489 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 26 | 318 | 5760
YXKK5003-4 | 1120 | 129.7168 | 1489 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 30 | 347 | 5870
YXKK5004-4 | 1250 | 142.829 | 1489 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 34 | 363 | 5990
YXKK5005-4 | 1400 | 159.8015 | 1489 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 38 | 375 | 6110
YXKK560S2-4 | 1250 | 142.829 | 1490 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 51 | 379 | 7950
YXKK560S1-4 | 1400 | 159.8015 | 1490 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 57 | 460 | 8200
YXKK5601-4 | 1600 | 182.4398 | 1490 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 60 | 470 | 8450
YXKK5602-4 | 1800 | 205.031 | 1490 | 96 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 65 | 480 | 8710
YXKK5603-4 | 2000 | 227.5751 | 1490 | 96.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 71 | 490 | 8910
YXKK630S2-4 | 1800 | 205.031 | 1491 | 96 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 96 | 498 | 10800
YXKK630S1-4 | 2000 | 227.5751 | 1491 | 96.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 102 | 540 | 11200
YXKK6301-4 | 2100 | 238.9539 | 1491 | 96.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 108 | 570 | 11400
YXKK6302-4 | 2240 | 254.6192 | 1491 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 112 | 584 | 11600
YXKK6303-4 | 2350 | 267.1228 | 1491 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 116 | 599 | 11800
YXKK6304-4 | 2500 | 283.8781 | 1491 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 120 | 615 | 12000
YXKK6305-4 | 2650 | 300.9108 | 1491 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 125 | 632 | 12190
YXKK6306-4 | 2800 | 317.9435 | 1491 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 130 | 650 | 12390
YXKK6307-4 | 2900 | 329.2986 | 1491 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 134 | 668 | 12600
YXKK6308-4 | 3150 | 356.9451 | 1491 | 96.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 138 | 685 | 12800
YXKK3553-6 | 185 | 23.344 | 986 | 93 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 4 | 138 | 2430
YXKK3554-6 | 200 | 25.2097 | 986 | 93.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 4.8 | 150 | 2480
YXKK3555-6 | 220 | 27.6712 | 986 | 93.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 5.7 | 162 | 2530
YXKK3556-6 | 250 | 31.3773 | 986 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 6.9 | 175 | 2570
YXKK400S3-6 | 185 | 23.344 | 989 | 93 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 8 | 193 | 2700
YXKK400S2-6 | 200 | 25.2097 | 989 | 93.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 8.7 | 210 | 2760
YXKK400S1-6 | 220 | 27.6712 | 989 | 93.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 9 | 236 | 2820
YXKK4001-6 | 250 | 31.3773 | 989 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 10 | 262 | 2880
YXKK4002-6 | 280 | 35.0302 | 989 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 10.8 | 291 | 2990
YXKK4003-6 | 315 | 39.3251 | 989 | 94 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 11 | 324 | 3040
YXKK4004-6 | 355 | 43.6918 | 989 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 11.5 | 340 | 3100
YXKK4005-6 | 400 | 49.178 | 989 | 94.3 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 12.2 | 358 | 3160
YXKK450S1-6 | 355 | 43.6918 | 990 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 14 | 361 | 3680
YXKK4501-6 | 400 | 49.178 | 990 | 94.3 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 15 | 401 | 3790
YXKK4502-6 | 450 | 55.2082 | 990 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 16 | 440 | 3920
YXKK4503-6 | 500 | 61.1483 | 990 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 17 | 487 | 4050
YXKK4504-6 | 560 | 67.5995 | 990 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 18 | 519 | 4190
YXKK4505-6 | 630 | 75.9694 | 990 | 95 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 19 | 538 | 4320
YXKK500S1-6 | 560 | 67.5995 | 992 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 27 | 540 | 5110
YXKK5001-6 | 630 | 75.9694 | 992 | 95 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 32.5 | 599 | 5200
YXKK5002-6 | 710 | 85.4364 | 992 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 34 | 665 | 5280
YXKK5003-6 | 800 | 96.0646 | 992 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 736 | 5960
YXKK5004-6 | 900 | 106.6894 | 992 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 45 | 780 | 6040
YXKK5005-6 | 1000 | 118.5437 | 992 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 49 | 802 | 6120
YXKK560S2-6 | 900 | 106.6894 | 993 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 64 | 805 | 7800
YXKK560S1-6 | 1000 | 118.5437 | 993 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 70 | 886 | 8150
YXKK5601-6 | 1120 | 132.6301 | 993 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 75 | 927 | 8400
YXKK5602-6 | 1250 | 145.998 | 993 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 80 | 968 | 8650
YXKK5603-6 | 1400 | 163.3473 | 993 | 95.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 86 | 1010 | 8900
YXKK6302-6 | 1250 | 145.998 | 993 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 139 | 1068 | 11100
YXKK6303-6 | 1400 | 163.3473 | 993 | 95.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 147 | 1192 | 11500
YXKK6304-6 | 1600 | 186.4881 | 993 | 96 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 162 | 1312 | 11850
YXKK6305-6 | 1800 | 209.7991 | 993 | 96 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 177 | 1430 | 12250
YXKK6306-6 | 2000 | 232.6255 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 192 | 1560 | 12650
YXKK6307-6 | 2100 | 244.2568 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 207 | 1685 | 12900
YXKK6308-6 | 2240 | 260.5406 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 222 | 1815 | 13220
YXKK4001-8 | 185 | 24.5412 | 742 | 93 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 11 | 406 | 2845
YXKK4002-8 | 200 | 26.474 | 742 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 12 | 450 | 2900
YXKK4003-8 | 220 | 29.0591 | 742 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 13 | 502 | 2970
YXKK4004-8 | 250 | 32.5688 | 742 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 14 | 545 | 3040
YXKK4005-8 | 280 | 36.3992 | 742 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 15 | 580 | 3110
YXKK450S1-8 | 250 | 32.5688 | 739 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 16 | 558 | 4635
YXKK4501-8 | 280 | 36.3992 | 739 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 17 | 622 | 4715
YXKK4502-8 | 315 | 40.8619 | 739 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 18 | 693 | 4795
YXKK4503-8 | 355 | 46.0017 | 739 | 94 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19 | 772 | 4875
YXKK4504-8 | 400 | 51.0764 | 739 | 94.2 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20 | 830 | 4965
YXKK4505-8 | 450 | 57.4 | 739 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 21 | 880 | 5055
YXKK500S1-8 | 400 | 51.0764 | 743 | 94.2 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 853 | 5250
YXKK5001-8 | 450 | 57.4 | 743 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 34 | 941 | 5420
YXKK5002-8 | 500 | 63.5084 | 743 | 94.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 38 | 1041 | 5570
YXKK5003-8 | 560 | 70.9795 | 743 | 94.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1160 | 5800
YXKK5004-8 | 630 | 77.8223 | 743 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 47 | 1200 | 6060
YXKK5005-8 | 710 | 87.7045 | 743 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 51 | 1280 | 6320
YXKK560S2-8 | 630 | 77.8223 | 745 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 79 | 1221 | 7720
YXKK560S1-8 | 710 | 87.7045 | 745 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 87 | 1357 | 7970
YXKK5601-8 | 800 | 98.6143 | 745 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 90 | 1505 | 8220
YXKK5602-8 | 900 | 108.186 | 745 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 93 | 1590 | 8470
YXKK5603-8 | 1000 | 120.0807 | 745 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 96 | 1680 | 8720
YXKK6302-8 | 900 | 108.186 | 745 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 129 | 1650 | 10750
YXKK6303-8 | 1000 | 120.0807 | 745 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 137 | 1820 | 11150
YXKK6304-8 | 1120 | 134.3496 | 745 | 95.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 151 | 2001 | 11550
YXKK6305-8 | 1250 | 149.7869 | 745 | 95.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 160 | 2204 | 11950
YXKK6306-8 | 1400 | 167.586 | 745 | 95.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 171 | 2300 | 12350
YXKK6307-8 | 1600 | 191.3269 | 745 | 95.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 180 | 2402 | 12750
YXKK6308-8 | 1800 | 215.2428 | 745 | 95.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 188 | 2500 | 13150
YXKK4004-10 | 185 | 25.6885 | 593 | 92.4 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 14 | 600 | 2980
YXKK4005-10 | 200 | 27.7114 | 593 | 92.6 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 15.5 | 645 | 3130
YXKK450S2-10 | 185 | 25.6885 | 593 | 92.4 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19 | 698 | 4660
YXKK450S1-10 | 200 | 27.7114 | 593 | 92.6 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20 | 775 | 4750
YXKK4501-10 | 220 | 30.4497 | 593 | 92.7 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 22 | 865 | 4840
YXKK4502-10 | 250 | 34.5274 | 593 | 92.9 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24 | 902 | 4940
YXKK4503-10 | 280 | 38.5876 | 593 | 93.1 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 26 | 1052 | 5040
YXKK4504-10 | 315 | 42.7023 | 593 | 93.4 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 28 | 1100 | 5130
YXKK4505-10 | 355 | 48.0219 | 593 | 93.6 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1160 | 5240
YXKK500S2-10 | 315 | 42.7023 | 594 | 93.4 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 36 | 1196 | 5360
YXKK500S1-10 | 355 | 48.0219 | 594 | 93.6 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 38 | 1330 | 5515
YXKK5001-10 | 400 | 53.9939 | 594 | 93.8 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1471 | 5675
YXKK5002-10 | 450 | 60.6784 | 594 | 93.9 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 45 | 1627 | 5900
YXKK5003-10 | 500 | 65.4825 | 594 | 94.2 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 48 | 1720 | 6120
YXKK5004-10 | 560 | 73.2626 | 594 | 94.3 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 51 | 1830 | 6345
YXKK5005-10 | 630 | 82.3332 | 594 | 94.4 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 54 | 1950 | 6590
YXKK560S3-10 | 500 | 65.4825 | 595 | 94.2 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 67 | 1710 | 7670
YXKK560S2-10 | 560 | 73.2626 | 595 | 94.3 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 74 | 1902 | 7890
YXKK560S1-10 | 630 | 82.3332 | 595 | 94.4 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 79 | 2116 | 8120
YXKK5601-10 | 710 | 92.69 | 595 | 94.5 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 88 | 2355 | 8340
YXKK5602-10 | 800 | 101.5062 | 595 | 94.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 89 | 2480 | 8560
YXKK5603-10 | 900 | 114.0741 | 595 | 94.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 90 | 2620 | 8780
YXKK6302-10 | 800 | 101.5062 | 594 | 94.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 132 | 2615 | 10950
YXKK6303-10 | 900 | 114.0741 | 594 | 94.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 140 | 2800 | 11350
YXKK6304-10 | 1000 | 126.6156 | 594 | 95 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 152 | 3170 | 11750
YXKK6305-10 | 1120 | 141.6604 | 594 | 95.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 167 | 3489 | 12150
YXKK6306-10 | 1250 | 157.6059 | 594 | 95.4 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 175 | 3800 | 12550
YXKK6307-10 | 1400 | 176.3338 | 594 | 95.5 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 188 | 4120 | 12950
YXKK6308-10 | 1600 | 201.5243 | 594 | 95.5 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 199 | 4450 | 13400
YXKK4502-12 | 185 | 27.4937 | 494 | 92.5 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24 | 1487 | 4800
YXKK4503-12 | 200 | 29.6908 | 494 | 92.6 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 26 | 1206 | 4880
YXKK4504-12 | 220 | 31.6842 | 494 | 92.8 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 28 | 1320 | 4980
YXKK4505-12 | 250 | 35.8888 | 494 | 93.1 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1440 | 5080
YXKK500S2-12 | 220 | 31.6842 | 494 | 92.8 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 40 | 1347 | 5350
YXKK500S1-12 | 250 | 35.8888 | 494 | 93.1 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1499 | 5440
YXKK5001-12 | 280 | 40.1093 | 494 | 93.3 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 43 | 1672 | 5510
YXKK5002-12 | 315 | 45.0746 | 494 | 93.4 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 47 | 1865 | 5700
YXKK5003-12 | 355 | 49.3198 | 494 | 93.6 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 49 | 1920 | 5880
YXKK5004-12 | 400 | 55.4532 | 494 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 52 | 2000 | 6020
YXKK5005-12 | 450 | 62.3184 | 494 | 93.9 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 55 | 2120 | 6180
YXKK560S3-12 | 355 | 49.3198 | 496 | 93.6 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 87 | 1967 | 7630
YXKK560S2-12 | 400 | 55.4532 | 496 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 96 | 2190 | 7840
YXKK560S1-12 | 450 | 62.3184 | 496 | 93.9 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 103 | 2411 | 8050
YXKK5601-12 | 500 | 69.0221 | 496 | 94.2 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 114 | 2673 | 8260
YXKK5602-12 | 560 | 75.1906 | 496 | 94.3 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 125 | 2810 | 8470
YXKK5603-12 | 630 | 84.4998 | 496 | 94.4 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 128 | 3050 | 8680
YXKK6302-12 | 560 | 75.1906 | 496 | 94.3 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 179 | 2974 | 10950
YXKK6303-12 | 630 | 84.4998 | 496 | 94.4 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 191 | 3312 | 11350
YXKK6304-12 | 710 | 95.1292 | 496 | 94.5 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 208 | 3688 | 11750
YXKK6305-12 | 800 | 106.8486 | 496 | 94.8 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 272 | 4098 | 12150
YXKK6306-12 | 900 | 120.078 | 496 | 94.9 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 340 | 4300 | 12550
YXKK6307-12 | 1000 | 133.2796 | 496 | 95 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 370 | 4600 | 12950
YXKK6308-12 | 1120 | 149.2731 | 496 | 95 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 410 | 4900 | 13350
注：表中重量仅供参考

## YX 6kV
YX系列（6KV）高压三相异步电动机技术数据
型号 | 额定功率（kW） | 定子电流（A） | 额定转速（r/min） | 效率（%） | 功率因数（cosψ） | 最大转矩额定转矩 | 堵转转矩额定转矩 | 堵转电流额定电流 | 电动机转动惯量 |  | 概量（kg)
[9 empty] | 电机 Jm （kg·m2） | 允许负载 J (kg·m2）
YXX3551-2 | 220 | 26.3842 | 2967 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 2.2 | 22 | 1795
YX3552-2 | 250 | 29.9499 | 2968 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 2.5 | 24 | 1845
YX3553-2 | 280 | 33.4722 | 2970 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 2.7 | 26 | 1905
YX3554-2 | 315 | 37.5359 | 2970 | 93.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3 | 27 | 1940
YX3555-2 | 355 | 42.2125 | 2973 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.4 | 27.5 | 2030
YX3556-2 | 400 | 47.3621 | 2973 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.7 | 28 | 2095
YX4001-2 | 450 | 53.1698 | 2975 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.8 | 32 | 2470
YX4002-2 | 500 | 58.2141 | 2976 | 95 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.2 | 33 | 2540
YX4003-2 | 560 | 65.1312 | 2977 | 95.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6 | 34 | 2630
YX4004-2 | 630 | 73.1956 | 2978 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.4 | 35 | 2680
YX4005-2 | 710 | 82.4038 | 2978 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.8 | 36 | 2740
YX450S1-2 | 710 | 82.4038 | 2977 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 8.4 | 42 | 3730
YX4501-2 | 800 | 92.5579 | 2976 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 9.5 | 44 | 3890
YX4502-2 | 900 | 104.0189 | 2974 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 10.5 | 46 | 4050
YX4503-2 | 1000 | 114.1439 | 2977 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 11.6 | 48 | 4210
YX4504-2 | 1120 | 127.7079 | 2978 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 12.8 | 50 | 4370
YX5001-2 | 1120 | 127.7079 | 2978 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 15.9 | 90 | 4280
YX5002-2 | 1250 | 142.2345 | 2979 | 96.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 17.7 | 100 | 4580
YX5003-2 | 1400 | 159.137 | 2979 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 19.9 | 101 | 4880
YX5004-2 | 1600 | 181.682 | 2978 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 22 | 102 | 5180
YX5005-2 | 1800 | 204.3922 | 2979 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 24.2 | 103 | 5480
YX560S1-2 | 1800 | 204.3922 | 2981 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 30.1 | 106 | 8200
YX5601-2 | 2000 | 226.6318 | 2981 | 96.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 33.7 | 107 | 8400
YX5602-2 | 2100 | 237.9634 | 2981 | 96.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 35.7 | 107 | 8530
YX5603-2 | 2240 | 253.5649 | 2982 | 96.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 37.8 | 108 | 8700
YX5604-2 | 2350 | 266.0167 | 2982 | 96.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 40 | 109 | 8900
YX5605-2 | 2500 | 279.8168 | 2982 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 43 | 110 | 9100
YX630S1-2 | 2500 | 279.8168 | 2982 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 46.4 | 118 | 9450
YX6301-2 | 2650 | 296.299 | 2982 | 96.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 48.5 | 120 | 9650
YX6302-2 | 2800 | 313.0707 | 2982 | 96.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 50.7 | 123 | 9850
YX6303-2 | 2900 | 324.2518 | 2982 | 96.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 53.5 | 127 | 10050
YX6304-2 | 3150 | 351.8407 | 2983 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 56.1 | 130 | 10250
YX6305-2 | 3350 | 374.1798 | 2983 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 59.1 | 133 | 10450
YX6306-2 | 3550 | 396.5189 | 2983 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 62 | 136 | 10650
YX3551-4 | 220 | 26.5806 | 1477 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3 | 78 | 1980
YX3552-4 | 250 | 30.173 | 1478 | 93.8 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.5 | 88 | 2040
YX3553-4 | 280 | 33.3653 | 1478 | 93.9 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.8 | 97 | 2100
YX3554-4 | 315 | 37.4562 | 1478 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 4 | 108 | 2160
YX3555-4 | 355 | 42.123 | 1478 | 94.3 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 4.3 | 117 | 2220
YX3556-4 | 400 | 47.4122 | 1478 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 4.5 | 128 | 2280
YX400S2-4 | 355 | 42.123 | 1485 | 94.3 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5.8 | 120 | 2340
YX400S1-4 | 400 | 47.4122 | 1485 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6 | 133 | 2415
YX4001-4 | 450 | 53.226 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6.5 | 147 | 2465
YX4002-4 | 500 | 58.3369 | 1485 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 7 | 161 | 2520
YX4003-4 | 560 | 65.1998 | 1485 | 95 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 8 | 178 | 2580
YX4004-4 | 630 | 73.1956 | 1485 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 9 | 195 | 2610
YX4005-4 | 710 | 82.3174 | 1485 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 10 | 212 | 2650
YX450S2-4 | 630 | 73.1956 | 1485 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 11 | 197 | 2700
YX450S1-4 | 710 | 82.3174 | 1485 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 12 | 218 | 2860
YX4501-4 | 800 | 92.6549 | 1486 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 13 | 241 | 3030
YX4502-4 | 900 | 104.1277 | 1487 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 14 | 266 | 3150
YX4503-4 | 1000 | 115.5765 | 1487 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 14 | 282 | 3270
YX4504-4 | 1120 | 127.8412 | 1487 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 16 | 295 | 3500
YX500S1-4 | 1000 | 115.5765 | 1485 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 24 | 290 | 4550
YX5001-4 | 1120 | 127.8412 | 1485 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 26 | 318 | 4650
YX5002-4 | 1250 | 142.3826 | 1485 | 96 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 30 | 347 | 4750
YX5003-4 | 1400 | 159.4685 | 1485 | 96 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 32 | 380 | 4950
YX5004-4 | 1600 | 180.0145 | 1485 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 34 | 400 | 5150
YX5005-4 | 1800 | 202.3058 | 1485 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 36 | 420 | 5350
YX560S2-4 | 1600 | 180.0145 | 1488 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 57 | 420 | 6525
YX560S1-4 | 1800 | 202.3058 | 1488 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 60 | 460 | 7020
YX5601-4 | 2000 | 224.3178 | 1488 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 66 | 498 | 7450
YX5602-4 | 2100 | 235.5337 | 1488 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 70 | 510 | 7930
YX5603-4 | 2240 | 250.9756 | 1488 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 75 | 520 | 8410
YX5604-4 | 2350 | 263.3003 | 1488 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 80 | 529 | 8900
YX5605-4 | 2500 | 279.8168 | 1488 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 86 | 538 | 9385
YX630S2-4 | 2240 | 250.9756 | 1488 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 102 | 540 | 9650
YX630S1-4 | 2500 | 279.8168 | 1488 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 112 | 584 | 10050
YX6301-4 | 2650 | 296.6058 | 1488 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 114 | 608 | 10410
YX6302-4 | 2800 | 313.3948 | 1488 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 116 | 631 | 10850
YX6303-4 | 2900 | 324.2518 | 1488 | 96.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 118 | 649 | 11250
YX6304-4 | 3150 | 351.8407 | 1488 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 120 | 665 | 11660
YX6305-4 | 3350 | 374.1798 | 1488 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 122 | 683 | 12060
YX6306-4 | 3550 | 396.5189 | 1488 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 124 | 700 | 12450
YX3554-6 | 220 | 27.612 | 987 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6 | 6 | 210 | 2190
YX3555-6 | 250 | 31.3103 | 987 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6 | 7 | 236 | 2220
YX3556-6 | 280 | 34.5713 | 987 | 93.9 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 8 | 255 | 2250
YX400S1-6 | 280 | 34.5713 | 988 | 93.9 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 10 | 262 | 2370
YX4001-6 | 315 | 38.7688 | 988 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 11 | 291 | 2470
YX4002-6 | 355 | 43.5993 | 988 | 94.4 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 11.5 | 324 | 2600
YX4003-6 | 400 | 49.1259 | 988 | 94.4 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 12 | 361 | 2730
YX4004-6 | 450 | 54.4357 | 988 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6 | 13 | 385 | 2870
YX4005-6 | 500 | 59.5838 | 988 | 95 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 14 | 400 | 3020
YX450S2-6 | 450 | 54.4357 | 988 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6 | 15 | 401 | 3140
YX450S1-6 | 500 | 59.5838 | 988 | 95 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 16 | 440 | 3250
YX4501-6 | 560 | 66.6637 | 988 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 17 | 487 | 3370
YX4502-6 | 630 | 74.9179 | 989 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 20 | 540 | 3500
YX4503-6 | 710 | 84.2543 | 989 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 22 | 580 | 3610
YX4504-6 | 800 | 94.835 | 989 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 25 | 620 | 3730
YX5001-6 | 710 | 84.2543 | 990 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 32 | 599 | 4250
YX5002-6 | 800 | 94.835 | 989 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 34 | 665 | 4480
YX5002-6 | 900 | 106.5778 | 989 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 736 | 4680
YX5003-6 | 1000 | 118.296 | 989 | 95.7 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 47 | 805 | 4880
YX5004-6 | 1120 | 130.8142 | 990 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 53 | 870 | 5100
YX5005-6 | 1250 | 145.6938 | 990 | 96 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 60 | 930 | 5480
YX5601-6 | 1120 | 130.8142 | 990 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 70 | 886 | 6415
YX5602-6 | 1250 | 145.6938 | 990 | 96 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 75 | 972 | 6645
YX5603-6 | 1400 | 163.1771 | 990 | 96 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 82 | 1068 | 6900
YX5604-6 | 1600 | 186.2941 | 990 | 96.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 89 | 1150 | 7000
YX5605-6 | 1800 | 209.363 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 96 | 1210 | 7230
YX630S1-6 | 1600 | 186.2941 | 991 | 96.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 117 | 1192 | 9700
YX6301-6 | 1800 | 209.363 | 991 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 132 | 1312 | 10350
YX6302-6 | 2000 | 232.1429 | 991 | 96.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 143 | 1428 | 10900
YX6303-6 | 2100 | 243.75 | 991 | 96.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 154 | 1544 | 11300
YX6304-6 | 2240 | 260 | 991 | 96.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 165 | 1660 | 11600
YX6305-6 | 2350 | 272.7679 | 991 | 96.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 177 | 1776 | 11850
YX6306-6 | 2500 | 289.8779 | 991 | 96.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 185 | 1892 | 12150
YX4001-8 | 220 | 29.0591 | 741 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 11 | 424 | 2720
YX4002-8 | 250 | 32.5688 | 741 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 12 | 477 | 2830
YX4003-8 | 280 | 36.3992 | 741 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 13 | 529 | 2960
YX4004-8 | 315 | 40.3511 | 741 | 93.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 14 | 560 | 3070
YX4005-8 | 355 | 45.4267 | 741 | 94 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 15 | 590 | 3190
YX450S2-8 | 315 | 40.3511 | 742 | 93.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 16 | 588 | 3290
YX450S1-8 | 355 | 45.4267 | 742 | 94 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 17 | 656 | 3440
YX4501-8 | 400 | 51.0764 | 742 | 94.2 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 18 | 731 | 3490
YX4502-8 | 450 | 56.6913 | 742 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19 | 813 | 3620
YX4503-8 | 500 | 62.6581 | 742 | 94.8 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20 | 850 | 3740
YX4504-8 | 560 | 69.2483 | 742 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 21 | 920 | 3870
YX500S1-8 | 500 | 62.6581 | 742 | 94.8 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 894 | 4150
YX5001-8 | 560 | 69.2483 | 742 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 34 | 988 | 4300
YX5002-8 | 630 | 77.8223 | 743 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 38 | 1098 | 4500
YX5003-8 | 710 | 87.7045 | 744 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1222 | 4650
YX5004-8 | 800 | 96.2664 | 744 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 46 | 1245 | 4800
YX5005-8 | 900 | 108.186 | 744 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 50 | 1270 | 4950
YX5601-8 | 800 | 96.2664 | 743 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 87 | 1357 | 6330
YX5602-8 | 900 | 108.186 | 743 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 92 | 1505 | 6475
YX5603-8 | 1000 | 120.0807 | 743 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 102 | 1650 | 6623
YX5604-8 | 1120 | 134.3496 | 743 | 95.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 112 | 1720 | 6770
YX5605-8 | 1250 | 149.7869 | 743 | 95.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 122 | 1810 | 6920
YX6301-8 | 1120 | 134.3496 | 744 | 95.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 137 | 1820 | 10020
YX6302-8 | 1250 | 149.7869 | 744 | 95.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 151 | 2001 | 10550
YX6303-8 | 1400 | 167.586 | 744 | 95.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 160 | 2204 | 10920
YX6304-8 | 1600 | 191.3269 | 744 | 95.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 168 | 2468 | 11270
YX6305-8 | 1800 | 215.2428 | 744 | 95.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 176 | 2700 | 11620
YX6306-8 | 2000 | 238.6604 | 744 | 96 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 182 | 2940 | 11970
YX4003-10 | 220 | 29.6268 | 593 | 92.8 | 0.77 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 13 | 573 | 2990
YX4004-10 | 250 | 33.1994 | 593 | 92.9 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 14 | 595 | 3070
YX4005-10 | 280 | 37.1035 | 593 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 15 | 617 | 3150
YX450S3-10 | 220 | 29.6268 | 592 | 92.8 | 0.77 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19 | 729 | 3210
YX450S2-10 | 250 | 33.1994 | 592 | 92.9 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20 | 820 | 3290
YX450S1-10 | 280 | 37.1035 | 592 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 22 | 910 | 3420
YX4501-10 | 315 | 41.1247 | 592 | 93.3 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24 | 1014 | 3480
YX4502-10 | 355 | 46.2477 | 592 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 25 | 1131 | 3600
YX4503-10 | 400 | 51.2395 | 592 | 93.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 26 | 1200 | 3720
YX4504-10 | 450 | 57.6445 | 592 | 93.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 27 | 1280 | 3840
YX500S2-10 | 400 | 51.2395 | 592 | 93.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 36 | 1261 | 4150
YX500S1-10 | 450 | 57.6445 | 593 | 93.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 38 | 1404 | 4300
YX5001-10 | 500 | 63.8455 | 594 | 94.2 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1544 | 4450
YX5002-10 | 560 | 71.4311 | 594 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 45 | 1711 | 4600
YX5003-10 | 630 | 80.2748 | 595 | 94.4 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 52 | 1902 | 4800
YX5004-10 | 710 | 88.1685 | 593 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 55 | 2030 | 5000
YX5005-10 | 800 | 99.0304 | 593 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 59 | 2110 | 5200
YX5601-10 | 710 | 88.1685 | 593 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 79 | 2116 | 6360
YX5602-10 | 800 | 99.0304 | 593 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 88 | 2355 | 6560
YX5603-10 | 900 | 111.2918 | 593 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 93 | 2615 | 6770
YX5604-10 | 1000 | 123.5274 | 593 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 98 | 2800 | 6970
YX5605-10 | 1120 | 138.2052 | 593 | 95.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 103 | 2850 | 7180
YX6301-10 | 1000 | 123.5274 | 594 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 140 | 2870 | 9920
YX6302-10 | 1120 | 138.2052 | 594 | 95.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 152 | 3170 | 10550
YX6303-10 | 1250 | 153.7619 | 594 | 95.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 167 | 3489 | 10920
YX6304-10 | 1400 | 172.033 | 594 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 175 | 3850 | 11280
YX6305-10 | 1600 | 196.6091 | 594 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 183 | 4211 | 11550
YX6306-10 | 1800 | 220.9539 | 594 | 95.6 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 191 | 4572 | 11900
YX4501-12 | 220 | 31.4536 | 494 | 92.2 | 0.73 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24 | 1135 | 3490
YX4502-12 | 250 | 35.6653 | 494 | 92.4 | 0.73 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 26 | 1277 | 3560
YX4503-12 | 280 | 39.0252 | 494 | 93.3 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 28 | 1400 | 3630
YX4504-12 | 315 | 43.2254 | 494 | 93.5 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1550 | 3700
YX500S2-12 | 280 | 39.0252 | 493 | 93.3 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 40 | 1418 | 4150
YX500S1-12 | 315 | 43.2254 | 493 | 93.5 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1580 | 4250
YX5001-12 | 355 | 48.6622 | 494 | 93.6 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 43 | 1764 | 4400
YX5002-12 | 400 | 54.6555 | 494 | 93.9 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 47 | 1967 | 4550
YX5003-12 | 450 | 61.4875 | 495 | 93.9 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 50 | 2191 | 4700
YX5004-12 | 500 | 64.5851 | 495 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 53 | 2385 | 4850
YX5005-12 | 560 | 72.2586 | 495 | 94.4 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 56 | 2550 | 5000
YX5601-12 | 500 | 64.5851 | 495 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 103 | 2411 | 6360
YX5602-12 | 560 | 72.2586 | 495 | 94.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 114 | 2673 | 6560
YX5603-12 | 630 | 81.205 | 495 | 94.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 127 | 2974 | 6770
YX5604-12 | 710 | 91.5167 | 495 | 94.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 139 | 3250 | 6980
YX5605-12 | 800 | 102.7911 | 495 | 94.8 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 152 | 3340 | 7190
YX6301-12 | 710 | 91.5167 | 495 | 94.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 191 | 3312 | 9950
YX6302-12 | 800 | 102.7911 | 495 | 94.8 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 208 | 3688 | 10400
YX6303-12 | 900 | 115.5181 | 495 | 94.9 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 227 | 4098 | 10800
YX6304-12 | 1000 | 128.2183 | 495 | 95 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 239 | 4502 | 11170
YX6305-12 | 1120 | 143.6045 | 495 | 95 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 251 | 4906 | 11540
YX6306-12 | 1250 | 159.9362 | 495 | 95.2 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 263 | 5300 | 11830
注：表中重量仅供参考

## YXKK 10KV
YXKK系列（10KV）高压三相异步电动机技术数据
型号 | 额定功率（kW） | 定子电流（A） | 额定转速（r/min） | 效率（%） | 功率因数（cosψ） | 最大转矩额定转矩 | 堵转转矩额定转矩 | 堵转电流额定电流 | 电动机转动惯量 |  | 概量（kg)
[9 empty] | 电机 Jm （kg·m2） | 允许负载 J (kg·m2）
YXKK4001-2 | 220 | 16.0684 | 2972 | 93 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.5 | 28 | 2995
YXKK4002-2 | 250 | 18.2204 | 2972 | 93.2 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.6 | 28.2 | 3045
YXKK4003-2 | 280 | 20.3413 | 2972 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.7 | 28.5 | 3095
YXKK4004-2 | 315 | 22.8352 | 2972 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.8 | 28.6 | 3145
YXKK4005-2 | 355 | 25.3544 | 2972 | 94 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.9 | 28.7 | 3195
YXKK4006-2 | 400 | 28.5077 | 2972 | 94.2 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5 | 28.9 | 3245
YXKK450S6-2 | 220 | 16.0684 | 2972 | 93 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.1 | 30 | 3050
YXKK450S5-2 | 250 | 18.2204 | 2972 | 93.2 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.6 | 31.3 | 3185
YXKK450S4-2 | 280 | 20.3413 | 2973 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.1 | 31.8 | 3335
YXKK450S3-2 | 315 | 22.8352 | 2973 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.6 | 32.5 | 3425
YXKK450S2-2 | 355 | 25.3544 | 2975 | 94 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 7.2 | 34.3 | 3525
YXKK450S1-2 | 400 | 28.5077 | 2975 | 94.2 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 8.2 | 35.2 | 3605
YXKK4501-2 | 450 | 32.0033 | 2976 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 8.7 | 38 | 3705
YXKK4502-2 | 500 | 35.5215 | 2976 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 9.5 | 39 | 3775
YXKK4503-2 | 560 | 39.7001 | 2976 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 10.4 | 40.2 | 4045
YXKK4504-2 | 630 | 44.1493 | 2976 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 11.4 | 43 | 4245
YXKK4505-2 | 710 | 49.703 | 2976 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 12.2 | 46.5 | 4395
YXKK500S2-2 | 500 | 35.5215 | 2975 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 14.7 | 55.4 | 4380
YXKK500S1-2 | 560 | 39.7001 | 2975 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 15.7 | 59.1 | 4470
YXKK5001-2 | 630 | 44.1493 | 2978 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 17.7 | 63.2 | 4590
YXKK5002-2 | 710 | 49.703 | 2978 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 18.7 | 68.8 | 4720
YXKK5003-2 | 800 | 55.8855 | 2978 | 95 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 19.7 | 75.5 | 4900
YXKK5004-2 | 900 | 62.8051 | 2978 | 95.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 20.8 | 77.5 | 5080
YXKK5005-2 | 1000 | 69.7101 | 2978 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 21.7 | 80 | 5290
YXKK5006-2 | 1120 | 77.9934 | 2978 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 22.8 | 84 | 5470
YXKK560S2-2 | 900 | 62.8051 | 2978 | 95.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 31.8 | 85.5 | 7970
YXKK560S1-2 | 1000 | 69.7101 | 2979 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 35.7 | 90 | 8220
YXKK5601-2 | 1120 | 77.9934 | 2980 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 42.7 | 97 | 8470
YXKK5602-2 | 1250 | 86.8639 | 2980 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 44 | 97.5 | 8680
YXKK5603-2 | 1400 | 97.0843 | 2980 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 45.5 | 98 | 8920
YXKK5604-2 | 1600 | 109.6926 | 2980 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 47.8 | 99 | 9160
YXKK5605-2 | 1800 | 123.2754 | 2980 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 48.9 | 99.5 | 9410
YXKK630S3-2 | 1250 | 86.8639 | 2980 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 42.7 | 98 | 9700
YXKK630S2-2 | 1400 | 97.0843 | 2980 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 46 | 99 | 10100
YXKK630S1-2 | 1600 | 109.6926 | 2981 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 53 | 100 | 10500
YXKK6301-2 | 2000 | 136.6873 | 2981 | 96 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 56.2 | 101 | 10900
YXKK6302-2 | 2100 | 143.5217 | 2981 | 96 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 59.8 | 103 | 11250
YXKK6303-2 | 2240 | 152.7715 | 2981 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 62.8 | 104 | 11600
YXKK6304-2 | 2350 | 160.2737 | 2981 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 66 | 105 | 12000
YXKK6305-2 | 2500 | 170.5039 | 2981 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 69.1 | 106 | 12400
YXKK4001-4 | 220 | 16.4911 | 1490 | 92.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 6 | 26.4 | 3055
YXKK4002-4 | 250 | 18.6995 | 1490 | 93 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 7 | 33.6 | 3090
YXKK4003-4 | 280 | 20.8985 | 1490 | 93.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8 | 41.6 | 3130
YXKK4004-4 | 315 | 23.4354 | 1490 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 9 | 51.3 | 3180
YXKK4005-4 | 355 | 25.4628 | 1490 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 10 | 60 | 3220
YXKK4006-4 | 400 | 28.6599 | 1490 | 93.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 11 | 70.4 | 3260
YXKK450S6-4 | 220 | 16.4911 | 1492 | 92.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 11.4 | 78 | 3250
YXKK450S5-4 | 250 | 18.6995 | 1492 | 93 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 12.6 | 87 | 3320
YXKK450S4-4 | 280 | 20.8985 | 1492 | 93.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 13.1 | 97 | 3480
YXKK450S3-4 | 315 | 23.4354 | 1492 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 13.5 | 107 | 3600
YXKK450S2-4 | 355 | 25.4628 | 1492 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 14 | 119 | 3700
YXKK450S1-4 | 400 | 28.6599 | 1492 | 93.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 14.4 | 132 | 3850
YXKK4501-4 | 450 | 32.1053 | 1492 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 15.3 | 147 | 3950
YXKK4502-4 | 500 | 35.6725 | 1492 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 15.8 | 162 | 4050
YXKK4503-4 | 560 | 39.8263 | 1492 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 16.5 | 175 | 4150
YXKK4504-4 | 630 | 44.7098 | 1492 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 17.2 | 190 | 4240
YXKK4505-4 | 710 | 50.1224 | 1492 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 18 | 200 | 4340
YXKK500S2-4 | 500 | 35.6725 | 1489 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 25 | 165 | 4700
YXKK500S1-4 | 560 | 39.8263 | 1489 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 26 | 182 | 4800
YXKK5001-4 | 630 | 44.7098 | 1489 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 28 | 201 | 5000
YXKK5002-4 | 710 | 50.1224 | 1489 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 30 | 220 | 5330
YXKK5003-4 | 800 | 55.7681 | 1489 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 32 | 242 | 5550
YXKK5004-4 | 900 | 62.6733 | 1489 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 34 | 250 | 5730
YXKK5005-4 | 1000 | 69.564 | 1489 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 36 | 262 | 5920
YXKK5006-4 | 1120 | 77.8301 | 1489 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 38 | 279 | 6120
YXKK560S2-4 | 900 | 62.6733 | 1493 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 44 | 270 | 8000
YXKK560S1-4 | 1000 | 69.564 | 1493 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 47 | 292 | 8250
YXKK5601-4 | 1120 | 77.8301 | 1493 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 50 | 320 | 8500
YXKK5602-4 | 1250 | 85.787 | 1493 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 53 | 340 | 8750
YXKK5603-4 | 1400 | 95.8809 | 1493 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 56 | 360 | 9000
YXKK5604-4 | 1600 | 109.4639 | 1493 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 59 | 375 | 9250
YXKK5605-4 | 1800 | 123.0186 | 1493 | 96 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 62 | 388 | 9500
YXKK630S3-4 | 1250 | 85.787 | 1492 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 90 | 350 | 10300
YXKK630S2-4 | 1400 | 95.8809 | 1492 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 95 | 382 | 10700
YXKK630S1-4 | 1600 | 109.4639 | 1492 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 101 | 423 | 10900
YXKK6301-4 | 2000 | 136.4031 | 1492 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 105 | 452 | 11300
YXKK6302-4 | 2100 | 143.2233 | 1492 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 109 | 488 | 11600
YXKK6303-4 | 2240 | 152.6129 | 1492 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 114 | 520 | 11900
YXKK6304-4 | 2350 | 160.1073 | 1492 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 119 | 552 | 12300
YXKK6305-4 | 2500 | 170.3269 | 1492 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 123 | 585 | 12700
YXKK4004-6 | 220 | 17.1279 | 991 | 92.7 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 14 | 200 | 3350
YXKK4005-6 | 250 | 19.4217 | 991 | 92.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 14.5 | 220 | 3430
YXKK4006-6 | 280 | 21.7055 | 991 | 93.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 15 | 250 | 3510
YXKK450S3-6 | 220 | 17.1279 | 992 | 92.7 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 15.5 | 210 | 3670
YXKK450S2-6 | 250 | 19.4217 | 992 | 92.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 16.3 | 235 | 3730
YXKK450S1-6 | 280 | 21.7055 | 992 | 93.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 17.4 | 260 | 3720
YXKK4501-6 | 315 | 23.7466 | 992 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 18.4 | 290 | 3820
YXKK4502-6 | 355 | 26.4114 | 992 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 19.5 | 305 | 3920
YXKK4503-6 | 400 | 29.6958 | 992 | 93.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 20.5 | 318 | 4460
YXKK4504-6 | 450 | 33.3721 | 992 | 93.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 21.6 | 323 | 4500
YXKK4505-6 | 500 | 36.9227 | 992 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 22.7 | 338 | 4600
YXKK500S3-6 | 355 | 26.4114 | 994 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 27 | 326 | 4500
YXKK500S2-6 | 400 | 29.6958 | 994 | 93.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 29 | 362 | 4570
YXKK500S1-6 | 450 | 33.3721 | 994 | 93.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 31 | 400 | 4700
YXKK5001-6 | 500 | 36.9227 | 994 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 33 | 446 | 4890
YXKK5002-6 | 560 | 40.7745 | 994 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 35 | 485 | 5255
YXKK5003-6 | 630 | 45.726 | 994 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 37 | 510 | 5485
YXKK5004-6 | 710 | 51.4781 | 994 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 39 | 529 | 5865
YXKK5005-6 | 800 | 57.8814 | 994 | 95 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 41 | 538 | 6150
YXKK5006-6 | 900 | 64.2153 | 994 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 43 | 550 | 6450
YXKK560S3-6 | 630 | 45.726 | 992 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 50 | 540 | 6440
YXKK560S2-6 | 710 | 51.4781 | 992 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 60 | 599 | 6560
YXKK560S1-6 | 800 | 57.8814 | 992 | 95 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 63 | 665 | 6760
YXKK5601-6 | 900 | 64.2153 | 992 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 67 | 736 | 6980
YXKK5602-6 | 1000 | 71.2755 | 992 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 70 | 760 | 7200
YXKK5603-6 | 1120 | 79.6614 | 992 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 72 | 780 | 7420
YXKK5604-6 | 1250 | 87.7821 | 992 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 75 | 800 | 7630
YXKK5605-6 | 1400 | 98.0084 | 992 | 95.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 78 | 825 | 7850
YXKK630S3-6 | 1000 | 71.2755 | 993 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6 | 121 | 805 | 11150
YXKK630S2-6 | 1120 | 79.6614 | 993 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6 | 128 | 886 | 11550
YXKK630S1-6 | 1250 | 87.7821 | 993 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 135 | 970 | 11900
YXKK6301-6 | 1600 | 111.8929 | 993 | 96 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 140 | 1050 | 12300
YXKK6302-6 | 1800 | 125.8795 | 993 | 96 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 147 | 1120 | 12700
YXKK6303-6 | 2000 | 139.7205 | 993 | 96.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 155 | 1200 | 13100
YXKK6304-6 | 2100 | 146.7066 | 993 | 96.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 162 | 1280 | 13500
YXKK6305-6 | 2240 | 156.487 | 993 | 96.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 169 | 1360 | 13900
YXKK4502-8 | 220 | 18.2895 | 745 | 92.6 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 24 | 380 | 3400
YXKK4503-8 | 250 | 20.7388 | 745 | 92.8 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 25 | 390 | 3500
YXKK4504-8 | 280 | 22.8725 | 745 | 93 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 26 | 405 | 3600
YXKK4505-8 | 315 | 25.2886 | 745 | 93.4 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 27 | 420 | 3700
YXKK500S4-8 | 220 | 18.2895 | 745 | 92.6 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 28 | 423 | 4100
YXKK500S3-8 | 250 | 20.7388 | 745 | 92.8 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 30 | 476 | 4260
YXKK500S2-8 | 280 | 22.8725 | 745 | 93 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 32 | 530 | 4390
YXKK500S1-8 | 315 | 25.2886 | 745 | 93.4 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 34 | 588 | 4500
YXKK5001-8 | 355 | 28.4086 | 745 | 93.7 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 36 | 656 | 4650
YXKK5002-8 | 400 | 31.5656 | 745 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 38 | 710 | 4930
YXKK5003-8 | 450 | 35.4735 | 745 | 93.9 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 760 | 5050
YXKK5004-8 | 500 | 38.751 | 745 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 42 | 800 | 5200
YXKK5005-8 | 560 | 43.3093 | 745 | 94.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 44 | 860 | 5400
YXKK5006-8 | 630 | 46.7426 | 745 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 46 | 920 | 5680
YXKK560S3-8 | 450 | 35.4735 | 745 | 93.9 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 63 | 810 | 6510
YXKK560S2-8 | 500 | 38.751 | 745 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 67 | 890 | 6710
YXKK560S1-8 | 560 | 43.3093 | 745 | 94.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 70 | 988 | 6940
YXKK5601-8 | 630 | 46.7426 | 745 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 74 | 1098 | 7290
YXKK5602-8 | 710 | 52.6227 | 745 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 77 | 1170 | 7530
YXKK5603-8 | 800 | 59.1686 | 745 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 80 | 1230 | 7800
YXKK5604-8 | 900 | 66.4948 | 745 | 95.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 84 | 1290 | 8100
YXKK5605-8 | 1000 | 74.6386 | 745 | 95.5 | 0.81 | 1.8 | 0.7 | 6 | 88 | 1350 | 8350
YXKK630S2-8 | 710 | 52.6227 | 745 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 145 | 1221 | 10800
YXKK630S1-8 | 800 | 59.1686 | 745 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 151 | 1357 | 11200
YXKK6301-8 | 900 | 66.4948 | 745 | 95.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 166 | 1505 | 11600
YXKK6302-8 | 1120 | 81.4956 | 745 | 95.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 172 | 1620 | 12000
YXKK6303-8 | 1250 | 90.8599 | 745 | 95.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 179 | 1740 | 12400
YXKK6304-8 | 1400 | 101.6568 | 745 | 95.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 185 | 1850 | 12800
YXKK6305-8 | 1600 | 116.1792 | 745 | 95.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 191 | 1970 | 13200
YXKK4505-10 | 220 | 19.0722 | 593 | 92.5 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 37 | 680 | 4700
YXKK500S1-10 | 220 | 19.0722 | 595 | 92.5 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 38 | 689 | 5910
YXKK5001-10 | 250 | 21.6262 | 595 | 92.7 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 39.3 | 775 | 6110
YXKK5002-10 | 280 | 23.4907 | 595 | 93 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 40 | 865 | 6300
YXKK5003-10 | 315 | 26.3703 | 595 | 93.2 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 41.5 | 920 | 6460
YXKK5004-10 | 355 | 29.2599 | 595 | 93.4 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 42.8 | 1000 | 6630
YXKK5005-10 | 400 | 32.8984 | 595 | 93.6 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 44 | 1070 | 6800
YXKK5006-10 | 450 | 36.4459 | 595 | 93.8 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 45.3 | 1160 | 6960
YXKK560S4-10 | 315 | 26.3703 | 595 | 93.2 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 78 | 1014 | 7590
YXKK560S3-10 | 355 | 29.2599 | 595 | 93.4 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 83 | 1131 | 7840
YXKK560S2-10 | 400 | 32.8984 | 595 | 93.6 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 87 | 1261 | 8090
YXKK560S1-10 | 450 | 36.4459 | 595 | 93.8 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 92 | 1403 | 8300
YXKK5601-10 | 500 | 39.8844 | 595 | 94 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 97 | 1544 | 8500
YXKK5602-10 | 560 | 44.051 | 595 | 94.1 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 102 | 1620 | 8700
YXKK5603-10 | 630 | 49.4523 | 595 | 94.3 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 107 | 1710 | 8910
YXKK5604-10 | 710 | 55.614 | 595 | 94.5 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 112 | 1820 | 9100
YXKK5605-10 | 800 | 62.4653 | 595 | 94.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 117 | 1930 | 9320
YXKK630S4-10 | 560 | 44.051 | 595 | 94.1 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 153 | 1710 | 11000
YXKK630S3-10 | 630 | 49.4523 | 595 | 94.3 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 162 | 1902 | 11400
YXKK630S2-10 | 710 | 55.614 | 595 | 94.5 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 169 | 2116 | 11800
YXKK630S1-10 | 800 | 62.4653 | 595 | 94.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 178 | 2355 | 12200
YXKK6301-10 | 900 | 68.3724 | 595 | 95 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 185 | 2460 | 12600
YXKK6302-10 | 1000 | 75.8895 | 595 | 95.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 193 | 2570 | 13000
YXKK6303-10 | 1120 | 84.9069 | 595 | 95.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 201 | 2775 | 13400
YXKK6304-10 | 1250 | 94.6628 | 595 | 95.3 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 210 | 2880 | 13800
YXKK6305-10 | 1400 | 106.0223 | 595 | 95.3 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 217 | 2985 | 14200
YXKK5003-12 | 220 | 19.0928 | 496 | 92.4 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 85 | 1060 | 5910
YXKK5004-12 | 250 | 21.6495 | 496 | 92.6 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 87 | 1150 | 6110
YXKK5005-12 | 280 | 24.1952 | 496 | 92.8 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 89 | 1190 | 6310
YXKK5006-12 | 315 | 27.1611 | 496 | 93 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 90 | 1250 | 6520
YXKK560S4-12 | 220 | 19.0928 | 496 | 92.4 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 88 | 1135 | 7550
YXKK560S3-12 | 250 | 21.6495 | 496 | 92.6 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 97 | 1210 | 7800
YXKK560S2-12 | 280 | 24.1952 | 496 | 92.8 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 100 | 1418 | 8050
YXKK560S1-12 | 315 | 27.1611 | 496 | 93 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 108 | 1580 | 8300
YXKK5601-12 | 355 | 30.5444 | 496 | 93.2 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 115 | 1763 | 8650
YXKK5602-12 | 400 | 33.8721 | 496 | 93.4 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 120 | 1852 | 9050
YXKK5603-12 | 450 | 38.0654 | 496 | 93.5 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 125 | 1955 | 9450
YXKK5604-12 | 500 | 42.1596 | 496 | 93.8 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 130 | 2050 | 9850
YXKK5605-12 | 560 | 46.4322 | 496 | 94.1 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 136 | 2154 | 10250
YXKK630S4-12 | 400 | 33.8721 | 496 | 93.4 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 139 | 1967 | 11000
YXKK630S3-12 | 450 | 38.0654 | 496 | 93.5 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 156 | 2190 | 11400
YXKK630S2-12 | 500 | 42.1596 | 496 | 93.8 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 172 | 2411 | 11800
YXKK630S1-12 | 560 | 46.4322 | 496 | 94.1 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 180 | 2672 | 12200
YXKK6301-12 | 630 | 52.1254 | 496 | 94.3 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 188 | 2900 | 12600
YXKK6302-12 | 710 | 58.6202 | 496 | 94.5 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 195 | 3120 | 13000
YXKK6303-12 | 800 | 65.8419 | 496 | 94.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 200 | 3350 | 13400
YXKK6304-12 | 900 | 74.0721 | 496 | 94.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 208 | 3570 | 13800
YXKK6305-12 | 1000 | 82.3023 | 496 | 94.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 215 | 3770 | 14200
注：表中重量仅供参考

## YX 10KV
YX系列（10KV）高压三相异步电动机技术数据
型号 | 额定功率（kW） | 定子电流（A） | 额定转速（r/min） | 效率（%） | 功率因数（cosψ） | 最大转矩额定转矩 | 堵转转矩额定转矩 | 堵转电流额定电流 | 电动机转动惯量 |  | 概量（kg)
[9 empty] | 电机 Jm （kg·m2） | 允许负载 J (kg·m2）
YX4001-2 | 220 | 15.8305 | 2970 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.5 | 25 | 2630
YX4002-2 | 250 | 17.9699 | 2970 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.55 | 25.5 | 2660
YX4003-2 | 280 | 20.0833 | 2970 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.6 | 26 | 2680
YX4004-2 | 315 | 22.5216 | 2972 | 93.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.7 | 26.8 | 2710
YX4005-2 | 355 | 24.9833 | 2972 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.75 | 27.5 | 2750
YX4006-2 | 400 | 28.0906 | 2972 | 94.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.8 | 28.4 | 2790
YX4007-2 | 450 | 31.5352 | 2972 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.9 | 29.2 | 2810
YX450S6-2 | 220 | 15.8305 | 2973 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4 | 30 | 2820
YX450S5-2 | 250 | 17.9699 | 2973 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.5 | 31.1 | 2860
YX450S4-2 | 280 | 20.0833 | 2975 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.3 | 31.8 | 2960
YX450S3-2 | 315 | 22.5216 | 2975 | 93.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6 | 32.5 | 3060
YX450S2-2 | 355 | 24.9833 | 2977 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.4 | 34.3 | 3130
YX450S1-2 | 400 | 28.0906 | 2977 | 94.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 7.5 | 35.1 | 3230
YX4501-2 | 450 | 31.5352 | 2979 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 8.4 | 37.2 | 3310
YX4502-2 | 500 | 34.9653 | 2979 | 94.9 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 9 | 41.2 | 3400
YX4503-2 | 560 | 39.1199 | 2980 | 95 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 9.7 | 45.2 | 3580
YX4504-2 | 630 | 44.0098 | 2980 | 95 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 10.3 | 50.1 | 3750
YX4505-2 | 710 | 48.9832 | 2980 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 11 | 55.1 | 3830
YX4506-2 | 800 | 55.0765 | 2980 | 95.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 11.7 | 60.2 | 3920
YX5001-2 | 710 | 48.9832 | 2981 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 13.7 | 68.8 | 4220
YX5002-2 | 800 | 55.0765 | 2981 | 95.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 14.7 | 75.5 | 4450
YX5003-2 | 900 | 61.8961 | 2981 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 16.7 | 78.4 | 4600
YX5004-2 | 1000 | 68.7015 | 2981 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 17.7 | 90.2 | 4700
YX5005-2 | 1120 | 76.8652 | 2982 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 18.7 | 97 | 4800
YX5006-2 | 1250 | 84.5578 | 2982 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 19.7 | 103.8 | 4950
YX5007-2 | 1400 | 94.606 | 2983 | 96 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 20.7 | 110.6 | 5100
YX5602-2 | 1250 | 84.5578 | 2983 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 30.8 | 98 | 8000
YX5603-2 | 1400 | 94.606 | 2983 | 96 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 34.7 | 99 | 8250
YX5604-2 | 1600 | 108.1212 | 2983 | 96 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 38.8 | 100 | 8500
YX5605-2 | 1800 | 120.1597 | 2983 | 96.1 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 42.9 | 101 | 8750
YX5606-2 | 2000 | 133.2335 | 2983 | 96.3 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 47 | 102 | 9000
YX630S1-2 | 1800 | 120.1597 | 2983 | 96.1 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 39 | 108 | 9650
YX6301-2 | 2000 | 133.2335 | 2983 | 96.3 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 44 | 110 | 10050
YX6302-2 | 2100 | 139.75 | 2984 | 96.4 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 47 | 112 | 10450
YX6303-2 | 2240 | 148.9122 | 2984 | 96.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 51 | 114 | 10900
YX6304-2 | 2350 | 156.2249 | 2985 | 96.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 57 | 118 | 11300
YX6305-2 | 2500 | 166.1967 | 2985 | 96.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 63 | 122 | 11700
YX6306-2 | 2650 | 176.1685 | 2985 | 96.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 69 | 126 | 12100
YX6307-2 | 2800 | 186.1403 | 2985 | 96.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 75 | 130 | 12500
YX6308-2 | 2900 | 192.7881 | 2985 | 96.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 81 | 134 | 12900
YX6309-2 | 3150 | 209.191 | 2985 | 96.6 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 87 | 138 | 13300
YX4001-4 | 220 | 16.0167 | 1475 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8 | 75 | 2580
YX4002-4 | 250 | 18.1814 | 1475 | 93.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.1 | 76 | 2600
YX4003-4 | 280 | 20.3413 | 1475 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.2 | 77 | 2630
YX4004-4 | 315 | 22.8108 | 1475 | 93.8 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.4 | 78 | 2650
YX4005-4 | 355 | 25.3814 | 1475 | 93.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.5 | 79 | 2680
YX4006-4 | 400 | 28.5684 | 1476 | 94 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.6 | 80 | 2710
YX4007-4 | 450 | 32.0033 | 1476 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.8 | 81 | 2730
YX450S6-4 | 220 | 16.0167 | 1477 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 9 | 78 | 2820
YX450S5-4 | 250 | 18.1814 | 1477 | 93.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 9.5 | 87 | 2820
YX450S4-4 | 280 | 20.3413 | 1478 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 10.2 | 97 | 2870
YX450S3-4 | 315 | 22.8108 | 1478 | 93.8 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 10.8 | 107 | 2910
YX450S2-4 | 355 | 25.3814 | 1478 | 93.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 12 | 119 | 2930
YX450S1-4 | 400 | 28.5684 | 1480 | 94 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 12.5 | 132 | 3020
YX4501-4 | 450 | 32.0033 | 1480 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 12.9 | 147 | 3330
YX4502-4 | 500 | 35.5215 | 1482 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 13.4 | 161 | 3330
YX4503-4 | 560 | 39.7001 | 1485 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 13.8 | 178 | 3510
YX4504-4 | 630 | 44.5685 | 1485 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 14.7 | 196 | 3660
YX4505-4 | 710 | 49.3904 | 1485 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 15.6 | 208 | 3340
YX4506-4 | 800 | 55.5929 | 1486 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 16.5 | 214 | 3520
YX5001-4 | 710 | 49.3904 | 1486 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 22 | 217 | 4600
YX5002-4 | 800 | 55.5929 | 1487 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 23 | 240 | 4700
YX5003-4 | 900 | 61.7667 | 1487 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 25 | 265 | 4850
YX5004-4 | 1000 | 68.5579 | 1487 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 27 | 289 | 5100
YX5005-4 | 1120 | 76.7047 | 1487 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 29 | 317 | 5450
YX5006-4 | 1250 | 84.4697 | 1487 | 96 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 31 | 338 | 5750
YX5007-4 | 1400 | 94.5076 | 1487 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 33 | 349 | 6050
YX5602-4 | 1250 | 84.4697 | 1487 | 96 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 40 | 347 | 6625
YX5603-4 | 1400 | 94.5076 | 1487 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 43 | 379 | 7120
YX5604-4 | 1600 | 107.8964 | 1487 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 46 | 421 | 7550
YX5605-4 | 1800 | 121.2574 | 1487 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 49 | 453 | 8050
YX5606-4 | 2000 | 134.4512 | 1487 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 52 | 488 | 8500
YX630S1-4 | 1800 | 121.2574 | 1488 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 86 | 460 | 9690
YX6301-4 | 2000 | 134.4512 | 1488 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 91 | 498 | 10100
YX6302-4 | 2100 | 141.1738 | 1488 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 93 | 520 | 10540
YX6303-4 | 2240 | 150.4295 | 1488 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 96 | 540 | 11150
YX6304-4 | 2350 | 157.8167 | 1488 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 98 | 560 | 11750
YX6305-4 | 2500 | 167.8901 | 1488 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 100 | 580 | 12350
YX6306-4 | 2650 | 177.9635 | 1488 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 103 | 600 | 12950
YX6307-4 | 2800 | 188.0369 | 1488 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 105 | 620 | 13550
YX6308-4 | 2900 | 194.7525 | 1488 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 107 | 640 | 14150
YX6309-4 | 3150 | 211.3227 | 1488 | 96.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 110 | 660 | 14750
YX4004-6 | 220 | 17.0911 | 985 | 92.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 11 | 180 | 2730
YX4005-6 | 250 | 19.4008 | 985 | 93 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 11.6 | 187 | 2760
YX4006-6 | 280 | 21.6822 | 985 | 93.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 12.2 | 195 | 2790
YX4007-6 | 315 | 23.7212 | 985 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 12.8 | 205 | 2830
YX450S3-6 | 220 | 17.0911 | 987 | 92.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 13.2 | 210 | 2900
YX450S2-6 | 250 | 19.4008 | 987 | 93 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 13.4 | 236 | 2950
YX450S1-6 | 280 | 21.6822 | 987 | 93.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 13.6 | 261 | 3050
YX4501-6 | 315 | 23.7212 | 987 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 14.7 | 291 | 3170
YX4502-6 | 355 | 26.355 | 988 | 93.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 15.7 | 324 | 3275
YX4503-6 | 400 | 29.6325 | 988 | 93.9 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 17.7 | 361 | 3395
YX4504-6 | 450 | 33.3011 | 988 | 94 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 18.2 | 400 | 3477
YX4505-6 | 500 | 36.8055 | 988 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 19.8 | 420 | 3620
YX4506-6 | 560 | 40.6883 | 988 | 94.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 21.9 | 440 | 3790
YX5001-6 | 500 | 36.8055 | 988 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 23 | 440 | 4120
YX5002-6 | 560 | 40.6883 | 988 | 94.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 25 | 486 | 4250
YX5003-6 | 630 | 45.6297 | 988 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 27 | 539 | 4410
YX5004-6 | 710 | 51.3698 | 988 | 95 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 29 | 599 | 4530
YX5005-6 | 800 | 57.7598 | 988 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 31 | 664 | 4680
YX5006-6 | 900 | 64.0807 | 989 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 33 | 729 | 4830
YX5007-6 | 1000 | 71.1262 | 989 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 35 | 794 | 4980
YX5601-6 | 900 | 64.0807 | 989 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 49 | 735 | 6010
YX5602-6 | 1000 | 71.1262 | 989 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 53 | 805 | 6350
YX5603-6 | 1120 | 79.4949 | 989 | 95.7 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 56 | 886 | 6620
YX5604-6 | 1250 | 87.5075 | 989 | 95.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 60 | 972 | 6900
YX5605-6 | 1400 | 97.8044 | 989 | 96.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 64 | 1058 | 7180
YX5606-6 | 1600 | 111.6602 | 989 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 68 | 1144 | 7460
YX6302-6 | 1400 | 97.8044 | 989 | 96.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 114 | 1068 | 9700
YX6303-6 | 1600 | 111.6602 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 121 | 1192 | 10200
YX6304-6 | 1800 | 125.6178 | 991 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 128 | 1312 | 10800
YX6305-6 | 2000 | 139.4304 | 991 | 96.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 135 | 1432 | 11200
YX6306-6 | 2100 | 146.4019 | 991 | 96.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 142 | 1552 | 11600
YX6307-6 | 2240 | 156.162 | 993 | 96.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 149 | 1672 | 12050
YX6308-6 | 2350 | 163.8307 | 993 | 96.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 156 | 1792 | 12450
YX6309-6 | 2500 | 174.288 | 993 | 96.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 163 | 1912 | 12850
YX4502-8 | 220 | 18.0489 | 741 | 92.6 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 16 | 423 | 3027
YX4503-8 | 250 | 20.4659 | 741 | 92.8 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 17 | 476 | 3341
YX4504-8 | 280 | 22.8725 | 741 | 93 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 18 | 528 | 3483
YX4505-8 | 315 | 25.2616 | 741 | 93.5 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 19 | 575 | 3625
YX4506-8 | 355 | 28.4086 | 741 | 93.7 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 20 | 625 | 3715
YX500S1-8 | 315 | 25.2616 | 741 | 93.5 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 22 | 588 | 3770
YX5001-8 | 355 | 28.4086 | 742 | 93.7 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 24 | 656 | 3950
YX5002-8 | 400 | 31.5656 | 742 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 26 | 730 | 4200
YX5003-8 | 450 | 35.4735 | 742 | 93.9 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 28 | 812 | 4300
YX5004-8 | 500 | 38.71 | 742 | 94.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 30 | 893 | 4700
YX5005-8 | 560 | 43.3093 | 742 | 94.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 32 | 989 | 4840
YX5006-8 | 630 | 46.7426 | 742 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 34 | 1050 | 5050
YX5007-8 | 710 | 52.6227 | 743 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 36 | 1090 | 5220
YX5601-8 | 630 | 46.7426 | 743 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 56 | 1098 | 6465
YX5602-8 | 710 | 52.6227 | 743 | 95 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 60 | 1221 | 6610
YX5603-8 | 800 | 59.1686 | 744 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 63 | 1357 | 6760
YX5604-8 | 900 | 66.4948 | 744 | 95.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 67 | 1505 | 6900
YX5605-8 | 1000 | 72.8401 | 744 | 95.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 71 | 1620 | 7040
YX5606-8 | 1120 | 81.4956 | 744 | 95.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 75 | 1750 | 7240
YX6304-8 | 1000 | 72.8401 | 744 | 95.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 141 | 1650 | 10100
YX6305-8 | 1120 | 81.4956 | 744 | 95.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 149 | 1820 | 10550
YX6306-8 | 1250 | 90.765 | 744 | 95.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 157 | 2001 | 10920
YX6307-8 | 1400 | 101.6568 | 745 | 95.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 165 | 2182 | 11290
YX6308-8 | 1600 | 116.1792 | 745 | 95.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 173 | 2363 | 11660
YX6309-8 | 1800 | 130.7016 | 745 | 95.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 181 | 2544 | 12030
YX4505-10 | 220 | 19.0722 | 590 | 92.5 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 26 | 680 | 3800
YX4506-10 | 250 | 21.3299 | 590 | 92.7 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 27 | 710 | 3880
YX500S1-10 | 220 | 19.0722 | 592 | 92.5 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 27 | 740 | 4650
YX5001-10 | 250 | 21.3299 | 592 | 92.7 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 27.5 | 820 | 4750
YX5002-10 | 280 | 23.4654 | 592 | 93.1 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 28 | 910 | 4870
YX5003-10 | 315 | 26.3138 | 592 | 93.4 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 30 | 1014 | 4990
YX5004-10 | 355 | 29.2286 | 592 | 93.5 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 31.3 | 1131 | 5120
YX5005-10 | 400 | 32.8984 | 592 | 93.6 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 32 | 1261 | 5240
YX5006-10 | 450 | 35.9725 | 592 | 93.8 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 32.7 | 1371 | 5360
YX5007-10 | 500 | 39.8844 | 593 | 94 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 33.4 | 1480 | 5480
YX560S1-10 | 450 | 35.9725 | 593 | 93.8 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 75 | 1403 | 6360
YX5601-10 | 500 | 39.8844 | 594 | 94 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 80 | 1544 | 6560
YX5602-10 | 560 | 44.051 | 594 | 94.1 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 84 | 1710 | 6770
YX5603-10 | 630 | 49.4523 | 595 | 94.3 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 89 | 1902 | 6980
YX5604-10 | 710 | 55.614 | 595 | 94.5 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 94 | 2090 | 7190
YX5605-10 | 800 | 60.8395 | 595 | 94.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 99 | 2280 | 7400
YX5606-10 | 900 | 68.3005 | 595 | 95.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 104 | 2400 | 7610
YX6303-10 | 800 | 60.8395 | 595 | 94.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 144 | 2355 | 10120
YX6304-10 | 900 | 68.3005 | 595 | 95.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 153 | 2614 | 10570
YX6305-10 | 1000 | 75.8895 | 596 | 95.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 161 | 2870 | 10940
YX6306-10 | 1120 | 84.9069 | 596 | 95.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 169 | 3170 | 11300
YX6307-10 | 1250 | 94.6628 | 596 | 95.3 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 177 | 3470 | 11660
YX6308-10 | 1400 | 106.0223 | 596 | 95.3 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 185 | 3770 | 12020
YX6309-10 | 1600 | 121.1684 | 596 | 95.3 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 193 | 4070 | 12380
YX5003-12 | 220 | 19.0928 | 493 | 92.4 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 43 | 1135 | 4920
YX5004-12 | 250 | 21.6495 | 493 | 92.6 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 47 | 1210 | 5030
YX5005-12 | 280 | 24.1952 | 494 | 92.8 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 50 | 1418 | 5180
YX5006-12 | 315 | 26.7602 | 494 | 93.1 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 53 | 1618 | 5330
YX5007-12 | 355 | 30.126 | 494 | 93.2 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 56 | 1780 | 5480
YX560S1-12 | 315 | 26.7602 | 494 | 93.1 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 73 | 1580 | 6250
YX5601-12 | 355 | 30.126 | 495 | 93.2 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 77 | 1763 | 6445
YX5602-12 | 400 | 33.8721 | 495 | 93.4 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 82 | 1967 | 6640
YX5603-12 | 450 | 38.0654 | 495 | 93.5 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 87 | 2190 | 6830
YX5604-12 | 500 | 42.1147 | 495 | 93.9 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 92 | 2411 | 7020
YX5605-12 | 560 | 46.4322 | 495 | 94.1 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 97 | 2600 | 7210
YX5606-12 | 630 | 52.1254 | 495 | 94.3 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 102 | 2820 | 7400
YX6303-12 | 560 | 46.4322 | 495 | 94.1 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 119 | 2672 | 9970
YX6304-12 | 630 | 52.1254 | 495 | 94.3 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 136 | 2974 | 10420
YX6305-12 | 710 | 58.6202 | 495 | 94.5 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 152 | 3313 | 10820
YX6306-12 | 800 | 65.8419 | 495 | 94.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 160 | 3688 | 11190
YX6307-12 | 900 | 74.0721 | 495 | 94.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 168 | 4063 | 11560
YX6308-12 | 1000 | 82.3023 | 495 | 94.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 176 | 4438 | 11930
YX6309-12 | 1120 | 92.1786 | 495 | 94.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 184 | 4813 | 12300
注：表中重量仅供参考。